{{ORG}} 高壓氣體特定設備（覆土式儲槽) 定期檢查結果及會談紀錄

{{FIRSTCK}}初檢  {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備編號 |  | {{EQNO}} |  | 檢查號碼 | {{CKNO}} |  |
| 檢查方式 |  | □內外部檢查 □外部檢查 |  |  |  |  |
| 檢查項目 | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  |  |  | 檢查結果記要 |
| 一、本 體 | 安檢則第134條第1、2項 | 內 部 檢 查 | 1.設備之內部開放並恢復至常溫、常壓、通風換氣、整理清掃內部。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.表面：無明顯瑕疵而影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.腐蝕：無明顯之腐蝕而影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.裂痕：無明顯之裂痕而影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.污穢：無油污、污穢情形而影響設備檢查。 |  |  |  |
|  |  |  | 7.測厚: 胴體、端板實測厚度應大於計算所需之最小厚度。 |  |  |  |
|  | 安檢則第135條第1項 | 外 部 檢 查 | 1.外觀：無明顯瑕疵而影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.腐蝕：腐蝕殘餘厚度應高於計算所需之最小厚度。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.裂痕：無明顯之裂痕而影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.污穢：無油污、污穢情形而影響設備檢查。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.洩漏：不得有裂痕以致洩漏之情形。 |  |  |  |
|  |  |  | 7.測厚: 胴體、端板實測厚度應大於計算所需之最小厚度。 □高溫運轉中或保溫層被覆無法測厚 □低於0℃無法測厚 |  |  |  |
| 二 、 安 全 閥 | ★CNS9969 | 型式：□彈簧式 □全量式 □揚程式 □破裂板 安全閥性能：□現場性能測試 □依事業單位測試報告確認 |  |  |  |  |
|  |  | 安全閥有更換時，其構造、規格及吹洩容量應符合規定。 閥徑： 設定壓力： kgf/cm2 數量： 吹洩容量： kg/hr |  |  |  |  |
| 三 、 壓 力 表 | 高壓則第48條 ★98.5.19勞安2字第0980145509 號函之監測趨勢分析查核 | 高壓氣體設備、儲存設備或冷媒設備應設置適當之壓力表。 壓力表型式：□布頓管式 □其他 規格：最大刻度 kgf/cm2 |  |  |  |  |
|  |  | 壓力表應無異狀，且應明顯標示最高使用壓力之位置。 查核及確認:1.每年校正、保養紀錄。 2.查核每日操作壓力曲線圖。 |  |  |  |  |
| 四、液面計 | 高壓則第51條 ★98.5.19勞安2字第0980145509 號函之監測趨勢分析查核 | 可燃性或毒性氣體為冷媒氣體設備之承液器及液化氣體儲槽應裝設液面計，如為玻璃管者，應有防止玻璃管不致破損之措施。 查核及確認:1.開槽校正、保養紀錄。 2.每日操作液面曲線圖。 |  |  |  |  |
| 五、溫度計 | 高壓則第47條 ★98.5.19勞安2字第0980145509 號函之監測趨勢分析查核 | 可進行溫度變化之熱交換器及加熱設備，應設置適當之溫度計。 查核及確認:1.開槽校正、保養紀錄。 2.每日操作溫度曲線圖。 |  |  |  |  |
| 水設備 六、灑 | 高壓則第57條 | 設置於地盤上之液化石油氣儲槽，應於距離該儲槽及其支柱之外面5m以上之處所設置可操作之冷卻用撒水設備。 |  |  |  |  |

| 氣防爆七、電 | 高壓則第54條 | 可燃性氣體（氨及溴甲烷以外）之高壓氣體設備使用的電氣設備應具備有適應其設置場所及該氣體種類之防爆性能構造。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 急電源八、緊 | 高壓則第55條 | 自動控制裝置、撒水裝置、消防設備、冷卻水泵、緊急照明等設備應設置緊急電源。 |  |
| 裝基礎 九、安 | 高壓則第45條 ★98.5.19勞安2字第0980145509 號函之監測趨勢分析查核 | 儲存能力在100m3或1公噸以上儲槽之支柱，應置於同1基礎上並緊密結合,且基礎不得有不均勻沈陷而使設備發生有害之變形。 查核及確認:1.水準儀每年校驗報告。 2.傾斜率：警告值＜1/500；管制值＜1/200。 |  |
| 十 、 標 示 | 高壓則第31條 | 事業場所應有明確之境界線，並於該場所外面設置容易辨識之警戒標 示。 |  |
|  | 高壓則第36條 | 可然性氣體儲槽應在該槽體上塗以紅色或以紅色書明該氣體名稱。 覆土式儲槽或地下儲槽周邊10公尺以內之明顯易見處所，以標示牌等標示可燃性氣體名稱，亦具有同等識別功能。 |  |
| 十一、防液堤 | 高壓則第37條 94.11.23勞安2字第0940064523號函 | 儲存能力在1000公噸以上之液化可燃性氣體或液化氧氣儲槽及儲存能力在5公噸以上之液化毒性氣體儲槽或以毒性氣體為冷媒氣體之冷媒設備之承液器內容積在10000公升以上者之四周，應設置可防止該液化氣體自儲槽漏洩時流竄至他處之防液堤。 覆土式儲槽如破裂，其液化氣體阻隔於土砂內，不致流竄，具有防液堤同等功能。以目視檢查覆土情況，應完整且無流失。 |  |
| 十二、其他 | 高壓則第52條 | 設置於儲存可燃性氣體、毒性氣體或氧氣儲槽之配管除緊急遮斷裝置之閥類外，應設2具以上之閥；其1應置於該儲槽之近接處，該閥在輸出或接受氣體以外之期間，應經常關閉。 |  |
|  | 高壓則第53條 | 設置於內容積在5000公升以上之可燃性氣體、毒性氣體或氧氣等之液 化氣體儲槽之配管，應設置距離該儲槽外側5公尺以上之處可操作之 緊急遮斷裝置。 |  |
|  | 高壓則第60條 ★98.5.19勞安2字第0980145509 號函之監測趨勢分析查核 | 可燃性氣體或毒性氣體之製造設備中，有氣體漏洩致積滯之虞之場所 ，應設可探測該漏洩氣體，且自動發出警報之設備。 查核及確認:1.每半年校正報告。 2.氣體偵測器警報正常、儀表讀值＜25%LEL。 |  |
|  | ★98.5.19勞安2字第0980145509 號函之監測趨勢分析查核 | 陰極防蝕：檢測陰極防蝕電位，其極化電位絕對值須＞100mV。 □如檢測報告 |  |
|  |  | 內容物水含量:警告值及管制值，詳見備註7。 □如檢驗報告 |  |
|  |  | 內容物水份PH值：PH值應5＜PH值＞8之管制值或修訂值。 □如檢驗報告 |  |
|  |  | 內容物H2S含量：警告值＞10ppm；管制值＜50ppm。 □如檢驗報告 |  |
|  |  | 地下水位監測：地下水位與ECT儲槽底部距離須有1公尺以上。 (警告值＜1.5m ) □如量測報告 |  |
|  |  | 以上之檢測儀器校驗紀錄 □合格 □不合格 |  |

備註：1.依行政院勞工委員會99年1月29日勞安2字第0990145218號函修正。

2.僅供於檢查98年經中區勞動檢查所辦理竣工檢查合格並核發檢查合格證在案之設備使用。

3.設備實施耐壓試驗之時機，代檢員應以個案事實認定，必要時另行函報行政院勞工委員會釋示。

4.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則，「高壓則」係指高壓氣體勞工安全規則，「CNS」係指國家標準。

5.法規條款註有「★」者，代檢員可依雇主之自行檢測紀錄予以認定，並將其文件資料一併陳判。

6.表中符合者打「ˇ」，無該項目者打「/」，引用自行檢測紀錄者「○」，不符者記載不符事項。

7.依不同內容物之飽和水濃度訂定之內容物水含量之警告值及管制值，如下表。

| 覆土式儲槽內容物飽和水濃度一覽表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 設備編號 | 容量(m3) | 操作溫度(℃) | 操作壓力(kg/cm2) | 內容物 | 理論飽和濃度 | 警告值 | 管制值 |
| 1 | T-8203C | 4,000 | 30~40 | 3 | 正丁烷 | 610ppm | 370ppm | 420ppm |
| 2 | T-8204C | 4,000 | 30~40 | 3 | 正丁烷 | 610ppm | 370ppm | 420ppm |
| 3 | T-8205J | 4,000 | 30~40 | 3 | C4LPG | 610ppm | 370ppm | 420ppm |
| 4 | T-8205K | 4,000 | 30~40 | 3 | C4LPG | 610ppm | 370ppm | 420ppm |
| 5 | T-8205L | 4,000 | 30~40 | 3 | C4LPG | 610ppm | 370ppm | 420ppm |
| 6 | T-8206B | 4,000 | 30~40 | 3 | 異丁烷 | 610ppm | 370ppm | 420ppm |
| 7 | T-8207C | 4,000 | 30~40 | 3 | 萃餘油-1 | 673ppm | 420ppm | 470ppm |
| 8 | T-8207D | 4,000 | 30~40 | 3 | 萃餘油-1 | 673ppm | 420ppm | 470ppm |
| 9 | T-8209A | 4,000 | 30~40 | 3 | 萃餘油-1 | 673ppm | 420ppm | 470ppm |
| 10 | T-8209B | 4,000 | 30~40 | 3 | 萃餘油-2 | 673ppm | 420ppm | 470ppm |
| 11 | T-8209C | 4,000 | 30~40 | 3 | 萃餘油-2 | 673ppm | 420ppm | 470ppm |
| 12 | T-8209D | 4,000 | 30~40 | 3 | 萃餘油-2 | 673ppm | 420ppm | 470ppm |
| 13 | T-8452C | 4,000 | 30~40 | 3 | 五碳烴 | 300ppm | 160ppm | 210ppm |
| 14 | T-8452D | 4,000 | 30~40 | 3 | 五碳烴 | 300ppm | 160ppm | 210ppm |
| 15 | T-8229 | 500 | 30~40 | 3 | 正丁烷 | 610ppm | 370ppm | 420ppm |
| 16 | T-8231 | 500 | 30~40 | 13 | 丙烯 | 610ppm | 370ppm | 420ppm |
| 17 | T-8232 | 500 | 30~40 | 13 | 丙烯 | 610ppm | 370ppm | 420ppm |
| 18 | T-8233 | 4,000 | 30~40 | 13 | 丙烯 | 610ppm | 370ppm | 420ppm |
| 19 | T-030A | 3,000 | 20~40 | 15.85 | 丙烯 | 610ppm | 370ppm | 420ppm |
| 20 | T-030B | 3,000 | 20~40 | 15.85 | 丙烯 | 610ppm | 370ppm | 420ppm |
| 21 | T-030C | 3,000 | 20~40 | 15.85 | 丙烯 | 610ppm | 370ppm | 420ppm |
| 22 | T-030D | 3,000 | 20~40 | 15.85 | 丙烯 | 610ppm | 370ppm | 420ppm |
| 23 | T-041A | 4,000 | 20~40 | 4.5 | 四碳物 | 673ppm | 420ppm | 470ppm |
| 24 | T-041B | 4,000 | 20~40 | 4.5 | 四碳物 | 673ppm | 420ppm | 470ppm |
| 25 | T-041C | 4,000 | 20~40 | 4.5 | 四碳物 | 673ppm | 420ppm | 470ppm |
| 26 | T-041D | 4,000 | 20~40 | 4.5 | 四碳物 | 673ppm | 420ppm | 470ppm |
| 27 | T-042A | 4,000 | 20~40 | 4.5 | 丁烷/丁烯萃餘油 | 673ppm | 420ppm | 470ppm |
| 28 | T-042B | 4,000 | 20~40 | 4.5 | 丁烷/丁烯萃餘油 | 673ppm | 420ppm | 470ppm |
| 29 | T-043A | 3,000 | 20~40 | 14.43 | 液化石油氣 | 610ppm | 370ppm | 420ppm |
| 30 | T-043B | 3,000 | 20~40 | 14.43 | 液化石油氣 | 610ppm | 370ppm | 420ppm |
| 31 | T-043C | 3,000 | 20~40 | 14.43 | 液化石油氣 | 610ppm | 370ppm | 420ppm |
| 32 | T-044 | 4,000 | 20~40 | 3.6 | 五碳物 | 300ppm | 160ppm | 210ppm |

會談紀錄重要提示事項、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ■ 1.檢查結果 □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符。 □ 2.本高壓氣體特定設備經檢查不合格，不得繼續使用。 □ 3.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事： □ 4.前述資料已於 年 月 日 時前送達。 □ 5.經檢查不符規定事項(詳檢查結果紀要欄)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符事項或記事： |  |  |  |
| 本會於{{CKY}}年{{CKM}}月{{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施定期檢查並出示檢查證， 且於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 表單編號 | W3-62-26A | 109.06 |