| （{{ORG}}）鍋爐 | {{CKBOXU}}構造 {{CKBOXM}}變更 | 檢查結果及會談紀錄 |
| --- | --- | --- |
| {{FIRSTCK}}初檢 {{RECK}}複檢 |  |  |

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} | 熔接檢查號碼 或設備編號 | {{WELDCKNO}} |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式及名稱 |  | {{TYPENAME}} | 構造檢查號碼 | {{STRUCKNO}} |
| 檢查項目 | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  | 檢查結果紀要 |
| 一、變更檢查部分 | 安檢則第92條 | □鍋爐之胴體、集管器、爐筒、火室、端板、管板、汽包、頂蓋板之變動或補強支撐之變動。 □過熱器或節煤器之變動。 □燃燒裝置之變動。 □安裝基礎之變動。 |  |  |
|  | 安檢則第92條 | 鍋爐之胴體或集管器經修改達1/3以上，或其爐筒、火室、端板、管板全部修改者，應檢具型式檢查合格證明。 |  |  |
|  | 安檢則第 93 條 | 變更檢查準用構造檢查實施相關檢查項目。 |  |  |
|  | CNS2139 4.1 | 板料實際厚度不得低於最小計算厚度0.25mm。 |  |  |
|  | CNS2139 4.2 | 熔接之鋼料應為含碳量在0.35%以下，且適於熔接者。 |  |  |
| 工方法 二、施 | CNS2139 8.2.4 | 1.熔接程序規範（WPS）符合施工條件要求並經檢查機構核准。 2.熔接部開槽之形狀及尺寸應符合構造詳圖。 |  |  |
| 檢查 三、材料 | CNS2139 4.1，4.2，附錄A | 1.使用材料符合CNS2139 4.2材料之使用限制之規定。 2.使用材料符CNS2139附錄A容許抗拉應力值相對應之溫度範圍。 3.確認材料表面並無其他有害缺陷。 4.使用材料記號、製鋼爐號及製鋼批號之刻印或噴印與材質證明應相符。 |  |  |
| 四、構造及尺寸 | 安檢則第78條 | 依構造詳圖及構造明細表之記載內容，檢查材料厚度、胴體、管板（端板）、爐筒（火室）、煙管（水管）、人孔及補強等構造尺寸。 實測厚度: 胴體： mm，端板： mm 管板： mm，爐筒： mm |  |  |
|  | CNS2139 4.1 | 板料實際厚度不得低於最小計算厚度0.25mm。 |  |  |
|  | CNS2139 6.3.2 | 平型端板凸緣處內半徑ｒ(ｒ≧3ｔ)。 碟型端板(不裝爐筒者) 凸緣處內半徑(r)或中央部內半徑(R)： Ｒ≦Ｄ，ｒ≧0.06Ｄ。 |  |  |
|  | CNS2139 6.5.2 | 圓筒火室或爐筒之縱向接合，應採用對頭雙面熔接。 |  |  |
|  | CNS2139 6.5.5 | 波型爐筒之節距、谷深寸法應符合標準。 |  |  |
|  | CNS2139 6.6.1 | 1.煙管鍋爐得裝設適當之牽條、牽管及斜牽板等。 2.牽條、牽管及斜牽板之位置、數量與構造尺寸詳圖符合。 |  |  |
|  | CNS2139 6.6.9 | 以熔接裝設時，牽管厚度應在4.3mm以上，且熔接前應稍予擴管。 |  |  |
|  | ★CNS2139 7.5 | 胴體之真圓度以不超過該斷面標稱內徑之1 ﹪為準（最大20 mm）。 |  |  |
|  | ★CNS2139 7.6 | 碟型(半橢圓型)端板以標準型板檢查，其最大間隙應在端板凸緣部內徑之1.25 ﹪以下。 |  |  |
|  | CNS2139 7.11、7.12 | 煙管（水管）的裝設應符合規定。 |  |  |
| 五、孔及管台 | CNS2139 6.7.1 | 安裝在胴體或端板 □人孔 □掃除孔 □檢查孔之種類、尺寸及數量應符合規定。 |  |  |
|  | CNS2139 6.7.10~6.7.12 | 設置於胴體、端板及平板之孔，應依規定加以補強。 |  |  |
|  | CNS2139 10.1.1(b) 10.3.3 | 裝設安全閥及水位計等管台位置及大小尺度之確認。 |  |  |
| 六、安全裝置 | CNS2139 10.1.1(a) | 安全閥之數量：□ 1支（限用於傳熱面積50m2以下者） □ 2支以上。 |  |  |
|  | CNS2139 10.1.1(b) | 安全閥應裝設在易於檢查之位置並儘量直接裝設於鍋爐本體。 |  |  |
|  | CNS2139 10.1.1(f) | 安全閥之標稱直徑：（1） mm （2） mm （3） mm |  |  |
|  | CNS2139 10.3.3 | 水位計之裝設位置應在適合之安全位置。 |  |  |
| 七、耐壓試驗 | CNS2139 9.3.1 | 鍋爐種類：□蒸汽鍋爐 □熱水鍋爐 最高使用壓力： kgf/cm2 試驗壓力： kgf/cm2（不得超過規定壓力6％以上） 試驗結果：□無異狀 □洩漏 |  |  |
| 八、標示 | CNS2139 12.1 | 設有標示將載有最高使用壓力、製造年月、製造廠業者名稱或其簡稱之銘板、識別號碼或管理號碼、傳熱面積(視必要)，裝設在明顯易見位置等之銘牌。 |  |  |
|  | 安檢則第80條 | 檢查合格後應在被檢查物體上明顯部位打印，以資識別。 |  |  |
| 九、其他 | 鍋壓則第13條 | 儲存燃料時距鍋爐外側之距離：□2 m以上(液、氣體) □1.2m以上(固體)。 |  |  |

備註：1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則，「鍋壓則」係指鍋爐及壓力容器安全規則，「CNS」係指國家標準。

2.法規條款註有「★」者，代檢員可依雇主或製造人之「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.表中符合者打「V」，無該項目者打「/」，引用「自行檢查紀錄」打「○」，不符者記載不符事項。

會談紀錄重要提示事項、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ■ 1.檢查結果 □合格 □不合格 □未備妥 □程序不符。 □ 2.本鍋爐經變更檢查不合格，不得繼續使用。 □ 3.有關於文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事： □ 4.前述資料已於 年 月 日 時送達。 □ 5.經檢查不符合規定事項(詳檢查結果紀要欄)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符項目或記事： |  |  |  |  |
| 本會於{{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施檢查並出示檢查證，且於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 本場次□已進行錄影 □事業單位婉拒錄影。 代檢員簽章： |  |  |  |  |
| 本次檢查結果及重要提示事項會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 表單編號 | W3-62-02D | 110.09 |