| （{{ORG}}）鍋爐 | {{CKBOXC}}竣工 {{CKBOXR}}重新 | 檢查結果及會談紀錄 |
| --- | --- | --- |

{{FIRSTCK}}初檢  {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} | 重新檢查號碼 | {{RECKNO}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備編號 |  | {{EQNO}} | 構造檢查號碼 | {{STRUCKNO}} |  |
| 檢查項目 | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  |  | 檢查結果紀要 |
| 一、構造尺寸 (重新檢查) | 安檢則第90條第2項 | □胴體□端板□管板□爐筒□人孔、清掃孔及補強等相關受壓件與強度 計算書及構造詳圖所標示之尺寸厚度必須相符。 實測厚度：胴體： mm，端板： mm 管板： mm，爐筒： mm |  |  |  |
|  | ★CNS2139 6 | 胴體、端板、爐筒等與強度計算書及構造詳圖所標示之形狀必須相符。 |  |  |  |
|  | ★CNS2139 7.5 | 胴體及端板之真圓度不得超過其截面處標稱內徑1%（最大20 mm）。 |  |  |  |
| 二、安全閥 | CNS 2139 10.1.1.(a) | 蒸汽鍋爐傳熱面積超過50 m2者，裝設2支以上安全閥。 |  |  |  |
|  | CNS 2139 10.1.1.(c)、 11.4.2 | 應至少有1支安全閥之壓力調整在鍋爐最高使用壓力以下。其他安全閥之釋放壓力應調整在最高使用壓力之1.03倍以下。 □貫流鍋爐及強制循環式鍋爐者 |  |  |  |
|  | ★ CNS2139 10.1.1.(g) 10.1.1.(h)、11.4.4 | 安全閥型式：□全量式 □升程式 標稱閥徑： 數量： 個 設定壓力： kgf/cm2（最高使用壓力 kgf/cm2） 安全閥之釋放量：W＝ kg/hr □過熱器出口安全閥之釋放壓力: kgf/cm2；釋放量:W＝ kg/hr |  |  |  |
|  | CNS 2139 10.1.3 | 溫度120℃以下之熱水鍋爐設釋壓閥，溫度超過120℃之熱水鍋爐者應設安全閥，其標稱直徑均應為20A以上。 |  |  |  |
| 三、水位計 | CNS 2139 10.3.1、10.3.2 | 蒸汽鍋爐（貫流鍋爐除外）應裝設兩個以上之玻璃水位計（胴體內徑在750mm以下者，其中1個得為他種水位測定裝置）。 □圓管型（最高使用壓力16kgf/cm2以下） □平板型反射式（最高使用壓力35 kgf/cm2以下） □平板型透視式（最高使用壓力60／120 kgf/cm2以下－ＰA／ＰB型） |  |  |  |
| 四、壓力計 | CNS 2139 10.2.1 | 蒸汽鍋爐除了應依CNS182之規定外，裝設布頓管式壓力計。其虹吸管及旋塞均符合規定。 |  |  |  |
|  | CNS 2139 10.2.1.(a) | 壓力計刻度板面外徑在100mm以上，其最高刻度應在最高使用壓力之1.5~3倍。 壓力表面徑： mm 最高刻度： kgf/cm2 |  |  |  |
|  | CNS 2139 10.2.2 | 熱水鍋爐者於鍋爐本體上或熱水出口附近裝設水高計。水高計最高刻度應在鍋爐最高使用壓力之1.5倍以上至3倍以下，亦可壓力計替代水高計。 |  |  |  |
| 度計 五、溫 | CNS 2139. 10.2.3 | 蒸汽鍋爐之過熱器及再熱器之出口處裝設溫度計。 |  |  |  |
|  |  | 熱水鍋爐應設有與水高計可同時看見之溫度計。 |  |  |  |
| 六、給水裝置 | 給水裝置（馬力×流量×揚程×數量）： |  |  |  |  |
|  | CNS 2139 10.4.1、10.7.2 | 鍋爐應設有隨時可單獨發生最大蒸發量所需水量之給水泵2組以上。（如鍋爐水位降到安全低水位時具有燃料自動遮斷功能者得裝設1組） |  |  |  |
|  | CNS 2139 11.5、11.8 | 貫流式鍋爐當給水量不足時，能自動遮斷燃料之裝置或替代該裝置的安全裝置。（其給水裝置得裝設1組） |  |  |  |
| 七、吹洩裝置 | CNS 2139 10.5.4、11.7 | 最高使用壓力7kgf/cm2以上之鍋爐，應設有吹洩管直列配置2個吹洩閥以上或1個吹洩閥與1個吹洩旋塞。 |  |  |  |
|  | CNS 2139 10.5.5 | 吹洩閥(沖放閥)或吹洩旋塞應能防止碎屑或其他沉澱物堆積之構造，且能承受鍋爐最高使用壓力之1.25倍或最高使用壓力加上15.5kgf/cm2後之壓力較小者。 |  |  |  |
| 八、鍋爐房 | 鍋壓則第8條 | 鍋爐安裝於專用建築物內或於建築物內以障壁分隔之場所。 |  |  |  |
|  | 鍋壓則第10條 | 設置2個以上之出入口。 □無礙鍋爐操作人員緊急避難者 |  |  |  |
|  | 鍋壓則第11條 | 鍋爐最頂端至上方構造物應維持1.2 m以上之淨距。 □其他 鍋爐外壁至牆壁之間應維持45 cm以上之淨距。 □其他 |  |  |  |
|  | 鍋壓則第12條 | 煙道或金屬製煙囪，如未裝設非金屬不燃性材料被覆物厚度達10cm以上者，其外側15cm內，不得堆置可燃性物料。 □其他 |  |  |  |
|  | 鍋壓則第13條 | 儲存燃料時距鍋爐外側之距離：□2 m以上(液、氣體) □1.2m以上(固體)。 |  |  |  |
|  | 鍋壓則第18條 | 在明顯處設置禁止無關人員擅自進入之標示 |  |  |  |
| 門 九、爆炸 | CNS 2139 10.6.1 | 燃燒微炭粉(粉煤)、油或氣體者設置爆炸門時，應能防止爆炸氣體所造成之危害。 |  |  |  |
|  |  | 燃料種類：□重油 □ 。 燃燒方法：□噴燃器 □ |  |  |  |
| 十、熱媒鍋爐部分 | 84.4.25勞檢2字第114499號 | 1.熱媒鍋爐安全閥之吹洩管為密閉式，且儘量避免彎曲，以最短距離通至適當容量之貯油槽，並予適當之支撐。 |  |  |  |
|  |  | 2.熱媒鍋爐裝設2個以上之液位計。 □貫流式鍋爐不在此限。 |  |  |  |
|  |  | 3.貫流式液相熱媒鍋爐之熱媒油出入口處，各裝設壓力表。 |  |  |  |
|  |  | 4.熱媒鍋爐應裝設溫度計，且裝設於能指示鍋爐內或熱媒油出口附近之熱媒油溫度之位置。 |  |  |  |
|  |  | 5.貫流式液相熱媒鍋爐者具備2個以上循環泵，每一循環泵能單獨供應熱媒油系統之壓送能力及鍋爐本體內部熱媒油必要之流速及流量。 循環泵（馬力×流量×揚程×數量）： |  |  |  |
|  |  | 6.設有自動燃燒控制裝置之熱媒鍋爐者設有(1)熱媒油過熱防止裝置(2)鍋爐出入口熱媒油差壓開關(3)循環泵停止運轉時能立即遮斷燃料之裝置。 |  |  |  |
| 十一、標示 | CNS2139 12.1 | 設有標示最高使用壓力、製造年月、製造業者名稱或其簡稱、識別號碼或管理、傳熱面積(視必要)等之銘牌。 |  |  |  |
|  | 安檢則第91條 | 外國進口重新檢查合格後，應在被檢查物體上明顯部位打印，以資識別。 |  |  |  |
| 壓試驗 十二、耐 | ★安檢則第90條第2項 | □具合格證者，確認□水壓□氣壓□氣液試驗，壓力 kgf/cm2，應無局部發生膨脹、伸長或洩漏等異狀。 □尚未取得合格證者，得以相關佐證文件資料認定。 |  |  |  |
| 其他 十三、 |  |  |  |  |  |

備註：1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則，「鍋壓則」係指鍋爐及壓力容器安全規則，「CNS」係指國家標準。

2.法規條款註有「★」者，代檢員可依雇主之「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.表中符合者打「V」，無該項目者打「/」，引用「自行檢查紀錄」打「○」，不符者記載不符事項。

會談紀錄重要提示事項、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ■ 1.檢查結果 □合格 □不合格 □未備妥 □程序不符。 □ 2.本鍋爐經檢查不合格，不得(繼續)使用。 □ 3.有關於文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事： 前述文件未於上述期限內補正，應判定不合格。 □ 4.前述資料已於 年 月 日 時送達。 □ 5.經檢查不符合規定(詳該項檢查結果欄記載)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符項目或記事： □ 6.另對本設備操作者具有之資格及規定已知悉，並將依規定辦理。 |  |  |  |
| 本會於{{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施檢查並出示檢查證，且於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 本場次□已進行錄影 □事業單位婉拒錄影。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 表單編號 | W3-62-03D | 109.12 |