({{ORG}})既有高壓氣體容器檢查結果及會談紀錄

{{FIRSTCK}}初檢    {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式及名稱 |  | {{TYPENAME}} |  |  | 既有檢查號碼 | {{EXCKNO}} |  |
| 檢查項目 | 法規條款 |  | 法規內容/實測數據 |  |  |  | 檢查結果紀要 |
| 試驗 一、耐壓 | ★既有安檢則 第16條 |  | 1.耐壓試驗： □以常用壓力1.1倍以上壓力實施內容物耐壓試驗。 □依耐壓試驗報告確認（一年內曾試壓合格,並有合格紀錄證明）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.耐壓試驗時，無局部發生膨脹、伸長及洩漏之現象。 |  |  |  |  |
| 及尺寸 二、構造 | 既有安檢則 第15條 |  | 1.胴板、端板及人孔等材料厚度應大於計算最小厚度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.胴板、端板及人孔等構造尺寸應符合設計規定並與構造詳圖相符。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.強度計算應以相關最高使用壓力核算受壓件板厚須在規定值以上。 |  |  |  |  |
| 三、本 體 | 既有安檢則 第17條 安檢則 第157條之1 第2項 |  | 內部檢查 | 1.設備之內部開放並恢復至常溫、常壓、通風換氣、整理清掃內部。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.表面檢查：無明顯瑕疵而影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.腐蝕：腐蝕殘餘厚度應高於計算所需之最小厚度。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.裂痕：無明顯之裂痕而影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.污穢：無油污、污穢情形而影響設備檢查。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.測厚: 胴體、端板實測厚度應大於計算所需之最小厚度。 |  |  |  |
|  |  |  | 外部檢查 | 1.外觀檢查：無明顯瑕疵而影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.腐蝕：腐蝕殘餘厚度應高於計算所需之最小厚度。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.裂痕：無明顯之裂痕而影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.污穢：無油污、污穢情形而影響設備檢查。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.洩漏：不得有裂痕以致洩漏之情形。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.測厚: 胴體、端板實測厚度應大於計算所需之最小厚度。 |  |  |  |
| 波板 四、防 | CNS7248 2.8 |  | 1.裝設位置、面積、隔開內容積應符合規定。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.材料應為3.2mm以上之SS400鋼板或同等強度以上之鋼板。 |  |  |  |  |
| 五、安全閥 | ★既有安檢則 第15條 |  | 1.安全閥之構造、規格、性能及吹洩容量應符合規定。 閥徑:___________ 設定壓力: kgf/cm2 數量:___________ 吹洩容量: kg/hr |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.安全閥性能測試：□現場測試合格 □依事業單位測試紀錄確認。 |  |  |  |  |
| 六、壓力表 | 既有安檢則 第15條 |  | 1.壓力表型式：□布頓管式□其他 規格：面徑 mm×最大刻度 kg/cm2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.壓力表之旋塞應裝在虹吸管之垂直部分，且其把手與管軸同一方向時為開啟。 |  |  |  |  |
| 遮斷閥 七、緊急 | 安檢則 第157條之1 第1項 |  | 1.表面檢查應無可能妨害使用之缺陷。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.作動性能不得有異常。 |  |  |  |  |
| 面計 八、液 | 高壓則 第132條 |  | 表面檢查確認有無妨礙機能之缺陷： □腐蝕□變形□裂紋□傷痕□無。 |  |  |  |  |
| 度計 九、溫 | 高壓則 第125條 |  | 感溫部應設在槽體之液相部位。 |  |  |  |  |
| 護框 十、保 | 高壓則 第128~131條 |  | 突出槽體上部之閥類、安全閥、液面計應有防止車輛翻覆受到損壞洩漏之保護框。 |  |  |  |  |
| 緩衝器 十一、 | 高壓則 第129條 |  | 車架、骨架後部離槽體後端30cm以上位置應設符合規定之緩衝器。 |  |  |  |  |
| 操作箱 十二、 | 高壓則 第130條 |  | 應裝設在車輛左側以外位置。 |  |  |  |  |
| 度檢知桿 十三、高 | 高壓則 第127條 |  | 頂端應高於槽體頂部，裝設在槽體附件10cm以上，且應具有可撓性。(貨車式或車輛駕駛室於現場之半拖車、全拖車式方予實施) |  |  |  |  |
| 標示 十四、 | 既有安檢則 第18條 |  | 高壓氣體容器經既有檢查合格者，應在被檢查物體上明顯部位打印既有檢查號碼，以資識別。 |  |  |  |  |

備註：1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則，「既有安檢則」係指既有危險性機械及設備安全檢查規則，「高壓則」指高壓氣體勞工安全規則。

2.法規條款註有「★」者，代檢員可依雇主之「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.表中符合者打「V」，無該項目者打「/」，引用「自行檢查紀錄」打「○」，不符者記載不符事項。

會談記錄及重要提示事項應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ■ 1.檢查結果 □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符。 □ 2.本高壓氣體容器經檢查不合格不得繼續使用。 □ 3.有關於文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事： □ 4.前述資料已於 年 月 日 時送達。 □ 5.經檢查不符合規定事項(詳檢查結果紀要欄)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符項目或記事： |  |  |  |
| 本會於{{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施既有檢查並出示檢查證，且於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
| 表單編號 | W3-62-19B | 99.1 |