({{ORG}})高壓氣體特定設備檢查結果及會談紀錄(適用第132條備註2、3)

{{FIRSTCK}}初檢 {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備編號 |  | {{EQNO}} |  | 檢查號碼 | {{CKNO}} |  |
| 檢查依據 |  | 依危險性機性及設備安全檢查規則第132條第3項(備註2、3)實施代替檢查。 |  |  |  |  |
| 檢查項目 | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  |  |  | 檢查結果紀要 |
| 一、代替檢查內容 | 安檢則第132條第3項備註2 | □低溫或超低溫儲槽之代替內部檢查（1~5）。 □低溫液態送氣蒸發器之代替內部檢查（4~5）。 |  |  |  |  |
|  |  | 1.目視觀察桶槽無長青苔或結露。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.以真空測試計實際量測夾層之真空度。實測： 200 Micron (mTorr)以下。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.對連結於內胴之相同材質管線，其測量厚度無變化。 |  |  |  |  |
|  |  | ★4.以內容物以常用壓力1.1倍以上壓力實施耐壓試驗，壓力無變化，無洩漏。 |  |  |  |  |
|  |  | ★5.以常用壓力以上壓力實施氣密試驗。 |  |  |  |  |
|  | 安檢則第132條第3項備註2 | 二重殼構造以夾層充填保溫粉或絕熱材料低溫之空氣分離用冷箱或低溫製程氣體分離用途冷箱之代替內部檢查。 |  |  |  |  |
|  |  | 1.底座、外殻外觀目視檢查，無異常之黑斑、結霜、銹蝕情形。 |  |  |  |  |
|  |  | ★2.檢視設備夾層氮氣迫氣之壓力及流量。 |  |  |  |  |
|  |  | ★3.測量設備基礎沉陷量。 |  |  |  |  |
|  |  | ★4.以內容物以常用壓力1.1倍以上壓力實施耐壓試驗，壓力無變化，無洩漏。 |  |  |  |  |
|  |  | ★5.以常用壓力以上壓力實施氣密試驗。 |  |  |  |  |
|  | 77.3.21 勞檢二字第04247號 | 臭劑槽(係指用於瓦斯(天然氣)氣體設備中之臭劑添加設備)；胴體及端板外部實施超音波測厚。 |  |  |  |  |
|  | 安檢則第132條第3項備註3 安檢則第134條2項 | 儲槽以外設備之代替內部檢查。 |  |  |  |  |
|  |  | ★1.設備外部實施非破壞檢測。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.開口部之檢查。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.自連結於該高壓氣體特定設備同等條件之設備之開放檢查。 |  |  |  |  |
|  |  | 內部檢查 | 1.表面檢查：無明顯瑕疵不影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.腐蝕：無明顯腐蝕不影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.裂痕：無明顯之裂痕不影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.污穢：無油污、污穢情形不影響設備檢查。 |  |  |  |
| 二、本體 | 安檢則第135條1項 | 外部檢查 | 設備外部被覆材無明顯異狀 |  |  |  |
|  |  |  | 1.外觀：無明顯瑕疵不影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.腐蝕：無明顯腐蝕不影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.裂痕：無明顯之裂痕不影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.污穢：無油污、污穢情形不影響設備檢查。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.洩漏：不得有裂痕以致洩漏之情形。 |  |  |  |
|  | 安檢則第134條及135條第1、2項 | 測厚:胴體、端板實測厚度應大於計算所需之最小厚度。 (低溫（或超低溫）儲槽、冷箱及送氣蒸發器等設備，低於 0℃無法測厚除外) |  |  |  |  |
| 三、安全裝置 | ★CNS9969 | 1.安全閥現場性能測試，設定(初噴)壓力 kgf/cm2 ( 側免設安全裝置) □破裂板確認無妨礙機能之缺陷。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.安全閥有更換時，其構造、規格及吹洩容量應符合規定。 閥徑:_____________ 銘牌設定壓力: kgf/cm2 數量:_____________ 吹洩容量: kg/hr |  |  |  |  |
|  | 高壓則第49條 | 3.□氯□二氧化硫□氨□氯甲烷□環氧乙烷□氰化氫□光氣□硫化氫等毒性氣體之安全閥或破裂板之釋放管，應置於該氣體之除毒設備內。 |  |  |  |  |
| 四、壓力表 | 高壓則第48條 | 1.高壓氣體設備、儲存設備或冷媒設備應設置適當之壓力表且無異狀。 壓力表型式：布頓管式 □其他 |  |  |  |  |
|  |  | 2.壓力表其刻度範圍，以可適切測定該設備之常用壓力為範圍。（宜高於安全閥設定壓力之1.1倍） (冷凍設備壓力表刻度盤之最高刻度之數值，應在該壓力表設置位置之氣密試驗壓力以上，且在其2倍以下。) |  |  |  |  |
| 五、液面計 | 高壓則第51條 | 1.液化氣體儲槽應裝設液面計(氧氣或惰性氣體之超低溫儲槽以外之儲槽，以採用圓型玻璃管以外之液面計為限。) |  |  |  |  |
|  |  | 2.以可燃性氣體或毒性氣體為冷媒氣體之冷媒設備之承液器，應裝設液面計。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.採玻璃管者，應有防止玻璃管不致破損之措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.儲存可燃性或毒性氣體之玻璃管液面計間之配管應設置自動及手動停止閥。 |  |  |  |  |
| 度計六、溫 | 高壓則第47條 | 可進行溫度變化之反應、分離、精煉、蒸餾、冷卻、冷凝、熱交換及加熱設備，應設置適當之溫度計。 |  |  |  |  |
|  | CNS9788 12.3 | 溫度計之安裝，應為抽出溫度計時不致使內部流體流出之構造。 |  |  |  |  |
| 基礎 七、安裝 | ★高壓則第76條 | 儲存能力在100 m3或1公噸以上之儲槽，應隨時注意有無沈陷現象，如有沉陷現象時，應視其沉陷程度採取適當因應措施。(儲槽類) |  |  |  |  |
| 標示八、 | 高壓則第36條 | 可燃性氣體儲槽應在該槽體上塗以紅色或以紅色書明該氣體名稱。但標示於槽壁缺乏識別效果之地下儲槽、埋設於地盤內儲槽、覆土式儲槽及其他儲槽，得採設置標示牌或其他易於識別之方式為之。(儲槽類) |  |  |  |  |
| 九、支柱 | 高壓則第57條 | 液化石油氣儲槽及其支柱，應以不燃性絕熱材料被覆等構築之耐熱性構造；或於距離該儲槽及其支柱之外面5公尺以上之處所設置可操作之冷卻用撒水設備或其他冷卻裝置。 |  |  |  |  |
|  | 高壓則第62條 | 可燃性氣體或毒性氣體之儲槽或此等儲槽以外之儲槽而鄰近於可燃性氣體儲槽或處置可燃性物質之設備之四周及此等之支柱，應採取防止溫升之必要措施。 |  |  |  |  |
| 十、其 他 | 高壓則第50條 | 防止可燃性低溫儲槽負壓引起破裂之措施設置□壓力表及□壓力警報設備以及□其他(□真空安全閥、□均壓管、□壓力連動之冷凍(或輸液)緊急遮斷裝置)等任一種以上。 |  |  |  |  |
|  | 高壓則第53條 | 1.設置於內容積5000公升以上之可燃性氣體、毒性氣體或氧氣等之液化氣體儲槽之配管，應設置緊急遮斷裝置。(儲槽類) |  |  |  |  |
|  |  | 2.液氧儲槽僅供應醫療用途者，除應依規定設置緊急遮斷裝置外，得另裝旁通閥。但旁通閥應經常保持關閉狀態，並加鉛封或上鎖。 |  |  |  |  |
|  | 高壓則第66條 | 可燃性氣體製造設備，應採取可除卻該設備產生之靜電之措施。 |  |  |  |  |
|  | 高壓則第71條 | 自動探測液化毒性氣體儲槽，且容量超過內容積90%可發出警報(適用於100.12.16以後設置者)。 |  |  |  |  |

備註:1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則，「高壓則」係指高壓氣體勞工安全規則，「CNS」係指國家標準。

2.「法規條款及法規內容」註有「★」者，可依雇主之自行檢測紀錄予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.「檢查結果紀要」符合者打「V」，無該項目者打「/」，引用自行檢測紀錄者打「○」，不符者記載不符事項。

會談紀錄重要提示事項、應補送資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ■ 1.檢查結果 □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符。 □ 2.本高壓氣體特定設備經檢查不合格，不得繼續使用。 □ 3.有關於文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事：____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 前述文件未於上述期限內補正，應判定不合格。 □ 4.前述資料已於 年 月 日 時送達。 □ 5.經檢查不符合規定事項(詳檢查結果紀要欄)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符項目或記事： ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ □ 6.本設備□防液堤、□設備間距、□水噴霧裝置、□電氣防爆性能構造、□緊急電源、□防護牆、□境界線、□閥、□洩漏警報等附屬設施設置與規定不符部分，已接獲告知單或知悉，請儘速依規定辦理。 □ 7.另對本設備操作者具有之資格及規定已知悉，並將依規定辦理。 |  |  |  |
| 本會於{{CKY}}年{{CKM}}月{{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施檢查並出示檢查證，且於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 本場次□已進行錄影 □事業單位婉拒錄影。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 表單編號 | W3-62-25C | 108.04 |