({{ORG}})高壓氣體特定設備液化天然氣儲槽第二期(LNG儲槽)定期檢查結果及會談紀錄

{{FIRSTCK}}初檢 {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備編號 |  | {{EQNO}} | 檢查號碼 | {{CKNO}} |  |
| 檢查依據 |  | 依安檢則第135條第1項，實施外部檢查。 |  |  |  |
| 檢查項目 | 法規條款 | 檢查內容 / 實測數據 |  |  | 檢查結果紀要 |
| 一、本體 | 安檢則135條 第1項 | 設備外部混凝土結構無明顯異狀。 |  |  |  |
|  |  | 1.外觀檢查：無明顯瑕疵而影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  | 2.腐蝕：腐蝕殘餘厚度應高於計算所需之最小厚度。 |  |  |  |
|  |  | 3.裂痕：無明顯之裂痕而影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  | 4.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |
|  |  | 5.污穢：無油污、污穢情形而影響設備檢查。 |  |  |  |
|  |  | 6.洩漏：不得有裂痕以致洩漏之情形。 |  |  |  |
|  |  | ★7.測厚:每年進行腐蝕試片檢查，以原置入之試片厚度(14.4mm)扣除實測厚度後(累積腐蝕=原置入試片厚度-實測厚度)，核算儲槽各部殘餘厚度不低於儲槽各部設計所需最小厚度為合格(殘餘厚度=各部使用厚度-0.5*累積腐蝕)。 |  |  |  |
| 二、安全裝置 | ★CNS9969 高壓則第48條 | 1.安全閥性能： □現場性能測試:設定(初噴)壓力: kgf/cm2 停噴壓力: kgf/cm2 □依事業單位測試報告確認。 |  |  |  |
|  |  | 2.安全閥更換時，其構造、規格及吹洩容量應符合設計規定。 閥徑: 銘牌設定壓力: kgf/cm2 數量: 吹洩容量: kg/hr |  |  |  |
|  | ★高壓則第50條 | 3.防止可燃性低溫儲槽負壓引起破裂之措施設置□壓力表及□壓力警報設備以及□其他(□真空安全閥、□均壓管、□壓力連動之冷凍(或輸液)緊急遮斷裝置)等任一種以上。 □內槽真空閥現場性能測試，真空作動壓力: kgf/cm2 □依事業單位測試報告確認。 |  |  |  |
| 三、壓力表 | 高壓則第48條 ★製程危害量化風險評估報告第9章要求 | 應設置適當之壓力表，壓力表型式：□布頓管式 □其他 最大刻度 kgf/cm2（應高於安全閥設定壓力之1.1倍）。 □每年定期校正儲槽壓力儀表、□每年定期校正儲槽夾層壓力儀表。 |  |  |  |
| 四、液面 計 | ★高壓則第51條 ★製程危害量化風險評估報告第9章要求 | 液化氣體儲槽應裝設液面計。 確認□雷達式液面計2具，□浮球式液面計1具，相互比對功能之準確性。 □每年定期相互比對儲槽液位儀表。 |  |  |  |
| 五、溫度計 | 高壓則第47條 ★製程危害量化風險評估報告第9章要求 | 本案LNG儲槽已於內槽及內外槽夾層、底板間裝設溫度計，可監控儲槽之溫度。 |  |  |  |
| 六、標示 | 高壓則第31條 高壓則第36條 | 事業場所應有明確之境界線，並於該場所外面設置容易辨識之警戒標示。 可燃性氣體儲槽應在該槽體上塗以紅色或以紅色書明該氣體名稱。 |  |  |  |
| 七、安裝基礎 | ★高壓則第76條 ★製程危害量化風險評估報告第9章要求 | 儲存能力在100m3或1公噸以上之儲槽，應隨時注意有無沈陷現象，如有沉陷現象時，應視其沉陷程度採取適當因應措施。 □每年或發生四級以上地震實施儲槽沉陷測量(沉陷程度不超過0.5%)。 |  |  |  |
| 八、緊急電源 | ★高壓則第55條 ★製程危害量化風險評估報告第9章要求 | 自動控制控制裝置、撒水裝置、消防設備、緊急照明設備及其他為確保製造安全設施，應設置不因停電導致該設施失卻安全功能之緊急電源或採取其他輔助措施。 □備用電源系統運轉測試。 |  |  |  |
|  |  | □每週進行一次緊急發電系統機轉。 |  |  |  |
| 九、其他 | ★高壓則第66條 | 可燃性氣體製造設備，應採取可除卻該設備產生之靜電之措施。 |  |  |  |
|  | ★製程危害量化風險評估報告第9章要求 | 可燃性氣體之液化氣體儲槽之配管，應設置緊急遮斷裝置。 □每年緊急遮斷閥實施作動試驗。 |  |  |  |
|  |  | 可燃性氣體有洩漏致積滯之虞之場所，應設可探測該漏洩氣體，且自動發出警報之設備 (含每年定期校正夾層甲烷偵測儀表)。 □每半年夾層氣體濃度警報系統實施作動測試。 |  |  |  |
|  |  | 底部加熱系統查核: 1.每半年定期檢查槽底加熱系統功能。 2.每月定期比對槽底加熱系統各溫度儀表。 3.每月實施自動檢查。 |  |  |  |
|  |  | 每半年定期實施避雷針接地電阻量測 (10歐姆以下)。 |  |  |  |
|  |  | 每半年定期實施安全儀控系統作動測試。 □高、低液位警報、連鎖 / □高、低壓力警報、連鎖 |  |  |  |
|  |  | 每年定期校正蒸發氣壓縮機除液罐(D-102)液位儀表。 |  |  |  |
|  |  | 每月定期比對進口液化天然氣密度與儲槽密度計量測數值之差異。 |  |  |  |
|  |  | 每年定期檢查測試撒水設備系統。 |  |  |  |
|  | API620 9.2.3 API620 9.7.2 輔助調壓裝置 | 外槽大氣閥: □現場性能測試: 噴出壓力: kgf/cm2 /吸入壓力: kgf/cm2 □依事業單位測試報告確認。 |  |  |  |
| 備註： 1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則，「高壓則」係指高壓氣體勞工安全規則，「CNS」係指國家標準。 2.「法規條款或法規內容」註有「★」者，可依雇主之自行檢測紀錄予以認定，並將其檢測紀錄文件資料一併陳判。 3.「檢查結果紀要」符合者打「V」，無該項目者打「/」，引用雇主自行檢測紀錄者打「○」，不符者記載不符事項內容。 4.「洩漏」要求，依據台灣中油股份有限公司之「台灣中油第二期地上式液化天然氣儲槽(T-104、T-105、T-106)定期檢查工作指導書(CPC-TC2-AIP)」認定。 |  |  |  |  |  |

會談紀錄重要提示事項、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ■ 1.檢查結果 □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符。 □ 2.本高壓氣體特定設備經檢查不合格，不得繼續使用。 □ 3.有關於文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事：____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 前述文件未於上述期限內補正，應判定不合格。 □ 4.前述資料已於 年 月 日 時送達。 □ 5.經檢查不符合規定事項(詳檢查結果紀要欄)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符項目或記事： ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 本會於{{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施檢查並出示檢查證，且於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 表單編號 | W3-62-27A | 107.11 |