({{ORG}}) 鍋爐定期檢查結果及會談紀錄

□初檢   □複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備編號 |  | {{EQNO}} |  | 檢查號碼 | {{CKNO}} |  |
| 檢查方式 |  | □內外部檢查 | □ 以管路連接從事連續生產程序之化工設備所附屬鍋爐，本次實施外部檢查。 □ 屬發電用鍋爐及其輔助鍋爐，本次實施外部檢查。 □ 屬發電容量2萬瓩以上之發電用鍋爐，有效期限簽署2年。 |  |  |  |
| 檢查項目 |  | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  |  | 檢查結果紀要 |
| 一、本體 | 1.內部檢查 | 安檢則第85條 | 1.表面:無明顯瑕疵不影響設備之安全。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.腐蝕:無明顯腐蝕不影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.裂痕:無明顯裂痕不影響設備之安全。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.變形:無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.污穢:無積存水垢或鍋泥致影響設備安全。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.非破壞檢查:必要時實施非破壞檢查結果為合格之判定。 |  |  |  |
|  |  |  | 7.其他： |  |  |  |
|  |  | 78.7.1勞檢二字第15172號 | 構造特殊（如熱媒鍋爐或無檢查孔之貫流鍋爐），以最高使用壓力1.1倍耐壓試驗評估，其程度堪用。 |  |  |  |
|  | 2.外部檢查 | 安檢則第86條 | 設備外部被覆材無明顯異狀。 |  |  |  |
|  |  |  | 1.外觀:無明顯瑕疵不影響設備之安全。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.腐蝕:無明顯腐蝕不影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.裂痕:無明顯裂痕不影響設備之安全。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.變形:無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.污穢:無過量積灰或炭渣等情形。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.洩漏:不得有裂痕以致洩漏之情形。 |  |  |  |
|  |  |  | 7.安裝基礎：無下沈變動情形而影響設備之安全。 |  |  |  |
|  |  |  | 8.保護材料：耐火材料等無裂痕、沉陷及鬆脫。 |  |  |  |
|  |  |  | 9.保溫材料：無洩漏引起保溫材料浸水造成外部腐蝕。 |  |  |  |
|  |  |  | 10.非破壞檢查:必要時實施非破壞檢查結果為合格之判定。 |  |  |  |
|  | 安檢則第85條第2項及 第86條第1項 |  | 測厚：胴體、端板實測厚度應大於計算所需之最小厚度。 (實測厚度如附件測厚紀錄) □因特別高溫等致測厚有困難而未實施。 |  |  |  |
| 二、附屬品、附屬裝置及標示 | 1.安全閥 | CNS 2139 10.1.1(c) 11.4.2 | 應至少有1個安全閥調整在鍋爐最高使用壓力以下，其他安全閥之釋放壓力應調整在比最高使用壓力加上3％以下之壓力。 具有釋壓裝置之貫流式鍋爐，在其他處有安全閥之釋放壓力，應調整為加上最高使用壓力的16％以下。 |  |  |  |
|  |  | CNS 2139 10.1.1(g) | 噴出容量應大於鍋爐之最大蒸發量。 |  |  |  |
|  |  | ★ 78.8.4 勞檢二字第19382號 | 安全閥現場性能測試，設定(初噴)壓力: kgf/cm2 |  |  |  |
|  |  | ★CNS 9969 | 安全閥有更換時，其構造、規格及吹洩容量應符合規定。 閥徑: 銘牌設定壓力: kgf/cm2 數量: 吹洩容量: kg/hr |  |  |  |
|  | 2.水位計 | CNS 2139 10.3.1、10.3.2 | 蒸汽鍋爐（貫流式鍋爐除外）之玻璃水位計數量符合規定。 |  |  |  |
|  |  | CNS 2139 10.3.7 | 常用水位，應以水位計標示，或在接近水位計之位置加以標示。 |  |  |  |
|  | 3.壓力計 | CNS 2139 10.2.1 | 蒸汽鍋爐者，裝設布頓管式壓力計。 |  |  |  |
|  |  | CNS 2139 10.2.1(a) | 1.壓力計刻度板之外徑100mm以上 □其他 mm。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.壓力計之最高刻度，應在鍋爐之最高使用壓力的1.5倍以上、3倍以下。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.在鍋爐之最高使用壓力的刻度中，應作適當之標示。 |  |  |  |
|  | 4.吹洩閥或吹洩旋塞 | CNS 2139 10.5.4(a) | 吹洩閥或吹洩旋塞之大小：應在標稱直徑25A以上65A以下 □其他 。 吹洩閥或吹洩旋塞之數量符合規定。 |  |  |  |
|  |  | CNS 2139 7.17 | 若底部吹洩管裝設在會接觸燃燒氣體之處時，應以耐火磚或其他類似之絕熱緣體加以防護。 |  |  |  |
|  | 5.給水裝置 | CNS 2139 10.4.1、10.4.3 | 給水裝置之數目符合規定。 給水泵之給水能力能單獨供給鍋爐最大蒸發量所需。 |  |  |  |
|  |  | CNS 2139 10.4.5 | 給水閥及逆止閥的大小：標稱直徑20A以上 □其他 。 |  |  |  |
|  | 6.過熱器 | 安檢則第86條 | 過熱器管無變形，固定具等無鬆弛。 |  |  |  |
|  | 7.節煤器 | 安檢則第86條 | 節煤器接頭無漏水未造成外部腐蝕。 |  |  |  |
|  | 8.自動控制裝置 | ★鍋壓則 第16條第1項 | 自動控制裝置功能正常。 |  |  |  |
|  | 9.爆炸門 | CNS 2139 10.6.1 | 爆炸門之彈簧等功能正常。 |  |  |  |
|  | 10.標示 | CNS 2139 12.1 | 設有標示最高使用壓力、製造年月、製造業者名稱或其簡稱、識別號碼或管理號碼、傳熱面積(視必要)等之銘牌。 |  |  |  |

備註：1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則，「鍋壓則」係指鍋爐及壓力容器安全規則，「CNS」係指國家標準。

2.「法規條款」註有「★」者，可依雇主之自行檢測紀錄予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.「檢查結果紀要」符合者打「V」，無該項目者打「/」，引用自行檢測紀錄者打「○」，不符者記載不符事項。

會談紀錄重要提示事項、應補送資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ 1.檢查結果 □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符。 □ 2.本鍋爐經檢查不合格，不得繼續使用。 □ 3.有關於文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事： 前述文件未於上述期限內補正，應判定不合格。 □ 4.前述資料已於 年 月 日 時送達。 □ 5.經檢查不符合規定事項(詳檢查結果紀要欄)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符項目或記事： □ 6.另對本設備操作者具有之資格及規定已知悉，並將依規定辦理。 |  |  |  |
| 本會於{{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施定期檢查並出示檢查證，且於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 本場次□已進行錄影 □事業單位婉拒錄影。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 表單編號 | W3-62-04E | 109.12 |