({{ORG}})第一種壓力容器定期檢查結果及會談紀錄

□初檢  □複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備編號 |  | {{EQNO}} |  |  |  | 檢查號碼 | {{CKNO}} |  |
| 檢查方式 |  | □內外部檢查 |  |  | □ 以管路連接從事連續生產程序之化工設備，本次實施外部檢查。 □ 屬發電用第一種壓力容器，本次實施外部檢查。 □屬發電容量2萬瓩以上之發電用第一種壓力容器，有效期限簽署2年。 |  |  |  |
| 檢查 項目 | 法規條款 |  | 法規內容/實測數據 |  |  |  |  | 檢查結果紀要 |
| 一、本體 | 安檢則110條 第1、2項 |  | 內部檢查 | 1.設備之內部開放並恢復至常溫、常壓、通風換氣、整理清掃內部。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.表面：無明顯瑕疵不影響設備之使用。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.腐蝕：無明顯腐蝕不影響設備之使用。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.裂痕：無明顯之裂痕不影響設備之使用。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.污穢：無油污、污穢情形不影響設備檢查。 |  |  |  |  |
|  | 安檢則111條 第1、2項 |  | 外部檢查 | 設備外部被覆材無明顯異狀 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.外觀：無明顯瑕疵不影響設備之使用。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.腐蝕：無明顯腐蝕不影響設備之使用。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.裂痕：無明顯之裂痕不影響設備之使用。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.污穢：無油污、污穢情形不影響設備檢查。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.洩漏：不得有裂痕以致洩漏之情形。 |  |  |  |  |
|  | 安檢則110條及111條第1、2項 |  | 測厚:胴體、端板實測厚度應大於計算所需之最小厚度。 □高溫運轉中或保溫層被覆無法測厚 □低於0℃無法測厚 |  |  |  |  |  |
| 二、安全裝置 | ★CNS9969 鍋壓則30條 |  | 1.安全閥現場性能測試，設定(初噴)壓力 kgf/cm2 ( 側，免設安全裝置) □破裂板確認無妨礙機能之缺陷。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.□安全閥□破裂板有更換時，其構造、規格及吹洩容量應符合規定。 閥徑:___________ 銘牌設定壓力: kgf/cm2 數量:___________ 吹洩容量: kg/hr |  |  |  |  |  |
| 三、壓力表 | CNS9788 12.2 |  | 1.壓力容器應在每設計壓力相異之部分設置壓力表。 壓力表型式：布頓管式 □其他： 最大刻度應能顯示設計壓力之1.5倍以上，且在3倍以下之壓力者。 |  |  |  |  |  |
|  | 鍋壓則30條 |  | 2.壓力表應無異狀，且應明顯標示最高使用壓力之位置。 |  |  |  |  |  |
| 四 、溫度計 | CNS 9788 12.3 |  | 壓力容器應在設計溫度各異之部份，裝設能測定內部溫度之溫度計，且其功能正常；但設計溫度並無超過常溫(－10～+40℃)之虞者，不在此限。 |  |  |  |  |  |
| 五、液位計 | CNS 9788 12.4 |  | 儲存液體之壓力容器應裝設液位計，且須能正確指示設備之液位。 |  |  |  |  |  |
| 蓋裝置 六、快速開閉 | ★CNS9802 10.3 ~10.4 |  | 確認快速開閉蓋裝置應具備有以電氣或機械裝置方式保持功能正常。 (適用於88年8 月1日以後竣工檢查者) |  |  |  |  |  |
|  | CNS9802 10.6 |  | 確認快速開閉蓋裝置之凸緣夾鉗蓋板等之扣具部份組合環及軛框無磨損之情形。 |  |  |  |  |  |
| 七、耐壓試驗 | 安檢則110條 |  | 以檢查結果判定實施□水壓 □氣壓 □氣液 □內容物， 試驗壓力 kgf/cm2。 (水壓試驗壓力得參照67.6.7台內勞字第792805號函，為最高使用壓力之1.1至1.2倍，惟應考量溫度修正係數) |  |  |  |  |  |
|  | CNS 9788 11.6.1(1) |  | 確認耐壓試驗時，應無局部發生膨脹、伸長或洩漏等異狀。 |  |  |  |  |  |
| 八、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註:1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則，「高壓則」係指高壓氣體勞工安全規則，「CNS」係指國家標準。

2.「法規條款及法規內容」註有「★」者，可依雇主之自行檢測紀錄予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.「檢查結果紀要」符合者打「V」，無該項目者打「/」，引用自行檢測紀錄者打「○」，不符者記載不符事項。

會談紀錄重要提示事項、應補送資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ 1.檢查結果 □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符。 □ 2.本第一種壓力容器經檢查不合格，不得繼續使用。 □ 3.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事： 前述文件未於上述期限內補正，應判定不合格。 □ 4.前述資料已於 年 月 日 時送達。 □ 5.經檢查不符合規定事項(詳檢查結果紀要欄)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢 不符項目或記事： □ 6.另對本設備操作者具有之資格及規定已知悉，並將依規定辦理。 |  |  |  |
| 本會於{{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施定期檢查並出示檢查證，且於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 本場次□已進行錄影 □事業單位婉拒錄影。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 表單編號 | W3-62-08D | 108.04 |