| ( {{ORG}} ) 營建用升降機（EN12159）定期檢查結果及會談紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{FIRSTCK}}初檢 {{RECK}}複檢. |
| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  | 機械編號 | {{MHNO}} |  |  |
| 型式 |  | {{TYPE}} |  | 積載荷重 | {{LOADCAP}}公噸 |  |  |
| 檢 查 項 目 |  | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  |  | 檢查結果 |  |
| 一、結構、機械部分 | 1.塔柱、側撐 | ★EN12159 5.4.1.1 | (1)塔柱無顯著損傷變形、腐蝕等影響安全性。 |  |  |  |  |
|  |  | ★EN12159 5.4.1.3 | (2)塔節或導軌之間連結良好並保持穩固。（螺栓、螺帽等應設有防止鬆弛或脫落之設施） |  |  |  |  |
|  |  | ★EN12159 5.2.1 ★EN12159 5.4.2 | (3)側撐（附牆架）應依廠商提供升降機所需固定點安裝，與鄰邊結構物固定良好。 |  |  |  |  |
|  |  | ★EN12159 7.1.2.8.3 | (4)位置基礎不得發生有不同程度之顯著沉陷現象。 |  |  |  |  |
|  | 2.升降路、機坑 | EN12159 5.5.1 | (1)升降路及配重應有圍籬等防護裝置，升降路之各停靠站之門(或柵欄)無變形，門無脫軌。 |  |  |  |  |
|  |  | EN12159 5.5.2 | (2)升降機地面防護圍欄應環繞升降機，高度≧2.0公尺。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)當維修時可從地面防護圍欄門出入時，圍欄門應能從裡面打開。 |  |  |  |  |
|  | 3.配重超限 行程 | EN12159 7.1.2.8.2.3 | 搬器完全壓縮在緩衝器上，配重上方自由距離≧0.3m。 |  |  |  |  |
|  | 4.升降路出 入口 | EN12159 5.5.3.2 | (1)停靠門不應朝升降通道內打開。 |  |  |  |  |
|  |  | EN12159 5.5.3.8 | (2)停靠門開口的高度應≧2.0m。當建築物入口的淨高度＜2.0m時，停靠門開口的淨高度均應≧1.8m。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)如搬器與停靠站通道間的水平距離>150mm，搬器與通道間側面開口應有適當防護。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (4)搬器門檻邊緣與停靠站邊緣的地面水平距離應≦50mm。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (5)停靠門關閉時，應全寬度遮住升降通道開口，且門下方間隙應≦35mm。 |  |  |  |  |
|  | 5.搬器 | EN12159 5.6.1 EN12159 5.6.1.2 | (1)搬器無顯著損傷變形、腐蝕，底板應有防滑且排水功能。 |  |  |  |  |
|  |  | EN12159 5.6.1.4 | (2)運送較長材料時，頂部開口應設有蓋門。護欄應由上欄杆，中欄杆和腳趾板等組成，無顯著損傷變形、腐蝕。 |  |  |  |  |
|  |  | EN12159 5.6.1.6 | (3)若搬器圍籬上設有緊急出口門，應向搬器內打開或滑動式的，或其他安全通道。搬器內應設置梯子通往頂部緊急出口，且此出口活板門不應向搬器內打開。 |  |  |  |  |
|  | 6.配重 | EN12159 5.7.5 | 配重上下兩端應設置合適之導靴或導輪供導向，配重塊應塗成警告色，如下方有人可到達的空間，應配備超速安全裝置。 |  |  |  |  |
|  | 7.驅動裝置 | EN12159 5.7.4 | (1)制動系統在停電或安全迴路動作時，可立即制止搬器。 |  |  |  |  |
|  |  | ★EN12159 5.7.3.1.1 ★EN12159 5.7.3.1.4 | (2)小齒輪軸向至少有90％計算寬度之齒寬與齒條結合，齒條接合處應對正且確實固定於支持塔，螺栓螺帽應鎖緊無鬆脫。 |  |  |  |  |
| 二、安全裝置 | 1.過載檢測 裝置 | EN12159 5.6.3.1 | 超過積載荷重20%以上時，應能發出信號及阻止搬器啟動。 |  |  |  |  |
|  | 2.極限開關 | EN12159 5.9.2.1 EN12159 5.9.2.2 | 應設置上、下行程極限開關，且此開關與行程極限開關不應共用一個觸發元件，且功能正常。 |  |  |  |  |
|  | 3.人工操縱 裝置 | EN12159 5.9.7 | (1)升降機可由搬器內、地面上或停靠站控制，且除緊急停止外，所有控制都應由人工操作。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)具有防止搬器在其停止後 2秒之內離開停靠站的裝置。 |  |  |  |  |
|  | 4.停止開關 | EN12159 5.9.5 | 停止開關（地面防護圍欄外、廂內、廂上）性能良好。 |  |  |  |  |
|  | 5.出入門連 鎖裝置 | EN12159 5.5.5.1 | (1)出入口之任一門扉未完全關閉前，升降機不能運行。 |  |  |  |  |
|  |  | EN12159 5.6.1.5.1 | (2)停靠門及搬器門應設計機械和電氣安全連鎖裝置，且功能正常。 |  |  |  |  |
|  |  | EN12159 5.6.1.6 | (3)搬器緊急出口門應有電氣安全裝置。 |  |  |  |  |
|  | 6.防止搬器 墜落安全 裝置 | EN12159 5.6.2. | 當搬器下墜超速時，能有效制止搬器100%積載荷重下停止，並能牽動開關斷電剎車。 |  |  |  |  |
|  | 7.緩衝器 | EN12159 5.4.3.1 | 搬器與配重之底部應設有緩衝器，性能良好，無龜裂、變形、鬆動。 |  |  |  |  |
|  | 8.警報裝置 | EN12159 5.10.1 | 搬器內應安裝警報裝置(如響鈴或對講機等類似裝置)且功能正常。 |  |  |  |  |
| 三、鋼索及電氣部分 | 1.鋼索 | EN12159 5.7.3.2.1 | (1)懸吊搬器或配重之鋼索至少應有2條，公稱直徑至少8mm。無顯著變形或腐蝕、無扭結。實測值符合規定。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)應設置自動平衡懸掛鋼索張力之裝置，當單根鋼索過分拉長或破斷時，電氣安全裝置應停止升降機運行。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)懸掛鋼索端固定方式使用巴氏合金套筒、編結環首、壓縮環首或楔型固定夾；但不得使用U型螺栓夾頭。 |  |  |  |  |
|  | 2.電氣部分 | EN12159 5.8.4 | (1)電纜無損傷，移動功能正常。 |  |  |  |  |
|  |  | EN12159 5.8.8 | (2)升降機在運轉中，搬器內應有照明設施，且功能良好。 |  |  |  |  |
|  | 3.絕緣測試 | EN60204－1：18.3 | 500V絕緣實測值須＞1MΩ規定。 |  |  |  |  |
| 四、性能檢查及荷重試驗 | 1.荷重試驗 （100％） | 安檢則47 EN12159 5.7.1.5 | 100％積載荷重下實施升降，運轉應正常，實測值符合規定。 (100％積載荷重實測電流值，不得超過銘牌額定電流值；下降的速率不得超過其額定速率的15%) |  |  |  |  |
|  | 2.制動性能 試驗 | 安檢則47 EN12159 5.7.4 | 制動裝置應能使搬器在100%積載荷重及額定速率下停止運行。 |  |  |  |  |
| 五、其他 | 1.標示 | EN12159 7.2. | (1)所有銘板、說明及必要操作指示應清楚易讀，且不易磨滅、放置明顯處。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)銘板標示：製造商、型式、製造號碼、製造年月、積載荷重、速率、升程、鋼索(如果有)等。 |  |  |  |  |
|  | 2.其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.實測值 | 詳如附表。 |  |  |  |  |  |

備註：1.「EN」指歐盟標準（EN12159：2012）；「安檢則」指危險性機械及設備安全檢查規則。

2.「★」可依事業單位「自動檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.「△」為次要缺失，得通知改善，如至下次檢查仍未改善者，判定為「不合格」。

4. 檢查結果欄，符合者打「ˇ」、無該項者打「/」、引用「自動檢查紀錄」者打「○」、不符合者打「X」並於不符項目中詳述。

會談紀錄重要提示事項、不符項目、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.檢查結果： □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符 2.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目： 3.前項資料已於 年 月 日 時前送達。 |  |  |  |  |
| 4.本機具經檢查不符規定，已當場解說，請於改善完成後另案申請檢查。 不符項目： | 5.重要提示事項： |  |  |  |
| 6.本會派員於 {{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分至貴單位實施檢查並經出示代行檢查證，於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職 稱： 簽 名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 表單編號 | W3-61-18B | 108.09 |