| ( {{ORG}} ) | □第一種壓力容器 | □構造 | 檢查結果及會談紀錄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □高壓氣體特定設備 | □變更 |  |

{{FIRSTCK}}初檢    {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  | 熔接號碼或設備編號 | {{WELDCKNO}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式及名稱 |  | {{TYPENAME}} |  | 構造檢查號碼 | {{STRUCKNO}} |  |
| 檢查 項目 | 法規條款 |  | 法規內容 / 實測數據 |  | 檢查結果紀要 |  |
| 一、變更檢查部分 | 安檢則第117、141條 |  | 經修改致其塔槽、胴體、端板、頂蓋板、管板、集管器或補強支撐等有變動者辦理變更檢查；但塔槽、胴體或集管器經修改達1/3以上，或其端板、管板全部修改者，應檢具型式檢查合格證明。 |  |  |  |
|  | 安檢則第102、103、126、127條 |  | 變更檢查準用構造檢查實施相關檢查項目，水壓試驗亦同。 |  |  |  |
| 二、材料檢查 | CNS9788 8.1 |  | 材料記號、製鋼批號及製鋼爐號之刻印或噴寫與材料證明書應相符。 |  |  |  |
|  | CNS9788 6.1.5、 5.1(4)、6.5、6.6、6.8、6.10~6.13 |  | □板料厚度應為最小限制厚度及設計之必要厚度以上，且符合許可差在0.25mm或設計厚度之6%中較小之值以下之規定。 □耐壓部管料應符合CNS標準材料所訂厚度之負側之許可差。 |  |  |  |
|  | CNS9788 5 |  | 材料之 □使用溫度範圍 □鋼鐵材料之使用應符合規定。 |  |  |  |
| 三、構造尺寸 | 安檢則第102、 126條 |  | □胴體 □ 端板 □凸緣 □蓋板 等相關受壓件與強度計算書及構造詳圖所標示之尺寸厚度必須相符。 實測厚度: 胴體： mm，端板： mm 凸緣： mm，蓋板： mm |  |  |  |
|  | ★CNS9788 4 |  | 端板與強度計算書及構造詳圖所標示之形狀必須相符。 □現場量測合格□依事業單位檢測記錄確認。 |  |  |  |
|  | ★CNS9788 8.8 |  | 胴體成形後之真圓度不得超過其公稱內徑1%。 □現場量測合格□依事業單位檢測記錄確認。 |  |  |  |
|  | CNS9788 8.6 |  | 冷作之端板、胴體伸長率超過5%及減薄率超過10%或P-1群號碼1及2之材料伸長率超過40%時必須實施熱處理。 |  |  |  |
| 四、孔與管台 | ★CNS9788 6.1.12~6.1.15 |  | 安裝在胴體或端板 □人孔 □掃除孔 □檢查孔 □裝卸孔 □預知孔之種類、尺寸及數量應符合規定。 |  |  |  |
|  | ★CNS9788 6.9.2 |  | 記載在構造詳圖之噴嘴管台規格、尺寸、位置及數量。 |  |  |  |
| 五、耐壓試驗 | CNS9788 11.6.1~6.4 |  | □水壓試驗 □氣壓試驗 □氣液併用試驗 耐壓試驗時，無局部發生膨脹、伸長及洩漏之現象。 |  |  |  |
|  | CNS9788 11.7 |  | □液體洩漏試驗 或 □氣密試驗 或 □氣體洩漏試驗時，無洩漏之現象。 |  |  |  |
| 六、標示 | CNS9788 13 |  | 容器在適當處所，設置符合規定內容之標示銘板。 |  |  |  |
|  | 安檢則第104、128條 |  | 經各項檢驗合格之設備，應在被檢查物體上明顯部位打印，以資識別。 |  |  |  |
| 七、其他 |  |  |  |  |  |  |

備註：1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則，「鍋壓則」係指鍋爐及壓力容器安全規則，「CNS」係指國家標準。

2.法規條款註有「★」者，代檢員可依雇主或製造人之「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.表中符合者打「V」，無該項目者打「/」，引用「自行檢查紀錄」打「○」，不符者記載不符事項。

會談記錄及重要提示事項應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ 1.檢查結果 □合格 □不合格 □未備妥 □程序不符。 □ 2.本設備經變更檢查不合格，不得繼續使用。 □ 3.有關於文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事： □ 4.前述資料已於 年 月 日 時送達。 □ 5.經檢查不符合規定事項(詳檢查結果紀要欄)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符項目： |  |  |  |  |
| 本會於{{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施□構造□變更檢查並出示檢查證，且於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 表單編號 | W3-62-06B | 99.1 |