| ({{ORG}} ) | 既有高壓氣體特定設備檢查結果及會談紀錄 |
| --- | --- |

{{FIRSTCK}}初檢    {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式及名稱 |  | {{TYPENAME}} |  |  | 既有檢查號碼 | {{EXCKNO}} |  |
| 檢查項目 | 法規條款 |  | 法規內容/實測數據 |  |  |  | 檢查結果紀要 |
| 試驗 一、耐壓 | ★既有安檢則 第16條 |  | 1.耐壓試驗： □以最高使用壓力1.1倍以上壓力實施水壓試驗 □以常用壓力1.1倍以上壓力就內容物或無危害之液體實施耐壓試驗 □依耐壓試驗報告確認（一年內試壓合格,並有合格紀錄證明） |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.耐壓試驗時，無局部發生膨脹、伸長及洩漏之現象。 |  |  |  |  |
| 及尺寸 二、構造 | 既有安檢則 第15條 |  | 1.胴板、端板及人孔等材料厚度應大於計算最小厚度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.胴板、端板及人孔等構造尺寸應符合設計規定並與構造詳圖相符。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.強度計算應以相關最高使用壓力核算受壓件板厚須在規定值以上。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.胴體成形後之真圓度不得超過其公稱內徑1%。 |  |  |  |  |
| 三、本 體 | 既有安檢則 第17條 |  | 內 部 檢 查 | 1.表面：無明顯瑕疵而影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.腐蝕：腐蝕殘餘厚度應高於計算所需之最小厚度。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.裂痕：無明顯之裂痕而影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.污穢：無油污、污穢情形而影響設備檢查。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.測厚: 胴體、端板實測厚度應大於計算所需之最小厚度。 □實測厚度如附件測厚紀錄 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.內部檢查確有困難，僅實施耐壓試驗。歲修時補實施內部檢查。 |  |  |  |
|  |  |  | 外 部 檢 查 | 1.外觀：無明顯瑕疵而影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.腐蝕：腐蝕殘餘厚度應高於計算所需之最小厚度。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.裂痕：無明顯之裂痕而影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.污穢：無油污、污穢情形而影響設備檢查。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.洩漏：不得有裂痕以致洩漏之情形。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.測厚: 胴體、端板實測厚度應大於計算所需之最小厚度。 □實測厚度如附件測厚紀錄 |  |  |  |  |
| 四、安全裝置 | 既有安檢則 第15條 |  | 1.彈簧式安全閥材料及構造符合規定,並應裝設銘牌記載安全閥製造者名稱或商標、標稱直徑、設定壓力及噴出量。 |  |  |  |  |  |
|  | ★既有安檢則 第15條 |  | 2.型式：□彈簧式□全量式□升程式 □破裂板 標稱閥徑： 數量： 設定壓力： kgf/cm2 安全閥或釋壓裝置之總噴出容量W= kg/hr 破裂板之破裂設定值： kgf/cm2 ℃ 破裂板之總噴出容量W= kg/hr |  |  |  |  |  |
|  | ★既有安檢則 第15條 |  | 3.□現場性能測試。 □依事業單位測試報告。 |  |  |  |  |  |
|  | 高壓則第49條 |  | 4.□氯□二氧化硫□氨□氯甲烷□環氧乙烷□氯化氫□光氣□硫化氫等毒性氣體之安全閥或破裂板之釋放管，應置於該氣體之除毒設備內。 |  |  |  |  |  |
| 五、壓力表 | 既有安檢則 第15條 |  | 1.壓力表型式：□布頓管式□其他 規格：最大刻度 kg/cm2×面徑 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.壓力表之旋塞應裝在虹吸管之垂直部分，且其把手與管軸同一方向時為開啟。 |  |  |  |  |  |
| 六、液面計 | 高壓則第51條 |  | 可燃性或毒性液化氣體儲槽裝設之液面計符合下列規定： □除氧氣或惰性氣體之超低溫儲槽外，應採用圓型玻璃管以外之液面計。 □對採玻璃管者，應有防止玻璃管不致破損之措施。 □內存可燃或毒性氣體之玻璃管液面計閥之配管應設置自動及手動停止閥。 |  |  |  |  |  |
| 度計七、溫 | 高壓則第47條 |  | 可進行溫度變化之熱交換器及加熱設備，應設置適當之溫度計。 |  |  |  |  |  |
| 裝位置 八、安 | 高壓則第34條 |  | 自可燃性製造設備之外面至其他氣體製造設備之距離，應與可燃性者保持5m以上距離，與處理煙火設備與氧氣製造設備應分別保持8m、10m以上距離。 |  |  |  |  |  |
| 九、支柱 | 高壓則第57條 |  | 液化石油氣儲槽及其支柱，應以不燃性絕熱材料被覆等構築之耐熱性構造；或於距離該儲槽及其支柱之外面5公尺以上之處所設置可操作之冷卻用撒水設備或其他冷卻裝置。 |  |  |  |  |  |
|  | 高壓則第62條 |  | 可燃性氣體或毒性氣體之儲槽或此等儲槽以外之儲槽而鄰近於可燃性氣體儲槽或處置可燃性物質之設備之四周及此等之支柱，應採取防止溫升之必要措施。 |  |  |  |  |  |
| 安裝基礎十、 | ★既有安檢則 第15條 高壓則第45條 |  | 儲存能力在100m3或1公噸以上儲槽之支柱，應置於同一基礎上並緊密結合,且基礎不得有不均勻沈陷而使設備發生有害之變形。 (儲槽類) |  |  |  |  |  |
| 標示 十一、 | 既有安檢則 第15、18條 高壓則第31、36條 |  | 可燃性氣體儲槽應在該槽體上塗以紅色或以紅色書明該氣體名稱。(儲槽類) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高壓氣體特定設備經既有檢查合格者，應在被檢查物體上明顯部位打印既有檢查號碼，以資識別。 |  |  |  |  |  |

備註：1. 「既有安檢則」指既有危險性機械及設備安全檢查規則，「高壓則」指高壓氣體勞工安全規則。

2.法規條款註有「★」者，代檢員可依雇主之「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.表中符合者打「V」，無該項目者打「/」，引用「自行檢查紀錄」打「○」，不符者記載不符事項。

會談記錄及重要提示事項應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ 1.檢查結果 □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符。 □ 2.本高壓氣體特定設備經檢查不合格，不得使用。 □ 3.有關於文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事： |  |  |  |  |  |
|  | 前述文件未於上述期限內補正，應判定不合格。 |  |  |  |  |
| □ 4.前述資料已於 年 月 日 時送達。 □ 5.經檢查不符合規定事項(詳檢查結果紀要欄)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符項目或記事： □ 6.本設備□防液堤、□設備間距、□水噴霧裝置、□電氣防爆性能構造、□緊急電源、□防護牆、□境界線、□閥、□洩漏警報等附屬設施之設置與規定不符部分，已接獲告知單或知悉，請儘速依規定辦理。 □ 7.另對本設備操作者具有之資格及規定已知悉，並將依規定辦理。 |  |  |  |  |  |
| 本會於{{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施既有檢查並出示檢查證，且於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 表單編號 | W3-62-16D | 102.09 |  |