({{ORG}}) 高壓氣體特定設備檢查結果及會談紀錄(適用第133條)

{{FIRSTCK}}初檢 {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備編號 |  | {{EQNO}} |  | 檢查號碼 | {{CKNO}} |  |
| 檢查依據 |  | 依_____年_____月_____日_______字第____________號函核定內容辦理。 核准年限： 年 屆滿期限： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 檢查項目 | 法規條款 | 法規內容 / 實測數據 |  |  |  | 檢查結果紀要 |
| 一、替代方案檢查 | 安檢則第133條 (依檢查依據核定項目) | 1.以常用壓力1.5倍或以內容物1.1倍常用壓力實施耐壓試驗。 試驗壓力 kgf/cm2，測試日期： |  |  |  |  |
|  |  | ★2.□本體 □管線 □閥體 實施洩漏試驗。 |  |  |  |  |
|  |  | ★3.□本體 □焊道 □管台接合部 實施非破壞檢查 □ UT □ MT □ PT |  |  |  |  |
|  |  | ★4.□本體 □夾套外層 □相關管線 實施 □定點超音波測厚 □紅外線檢查。 |  |  |  |  |
|  |  | ★5.安全儀控系統 |  |  |  |  |
|  |  | ★6.警報系統測試 |  |  |  |  |
|  |  | ★7.安全保護裝置功能測試 |  |  |  |  |
|  |  | ★8.夾層氣體成份分析或採取連續監控方式偵測分析。 |  |  |  |  |
|  |  | ★9.緊急遮斷裝置作動試驗 |  |  |  |  |
|  |  | ★10.基礎沉陷量測。 |  |  |  |  |
|  |  | ★11.接地電阻量測。 |  |  |  |  |
|  |  | ★12.有防蝕保護裝置者，實施保護電位測定。 |  |  |  |  |
|  |  | ★13.自動檢查 |  |  |  |  |
|  |  | 14.真空夾層真空度測試，實測 200 Micron (mTorr) 以下。 |  |  |  |  |
|  |  | 15.其他： |  |  |  |  |
| 二、本體 | 安檢則第135條 第1項 | 外 部 檢 查 | 設備外部被覆材無明顯異狀 |  |  |  |
|  |  |  | 1.外觀：無明顯瑕疵不影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.腐蝕：無明顯腐蝕不影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.裂痕：無明顯之裂痕不影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.污穢：無油污、污穢情形不影響設備檢查。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.洩漏：不得有裂痕以致洩漏之情形。 |  |  |  |
| 三、安全裝置 | ★CNS9969 高壓則第48條 | 1.安全閥現場性能測試，設定(初噴)壓力 kgf/cm2 ( 側，免設安全裝置) □破裂板確認無妨礙機能之缺陷 |  |  |  |  |
|  |  | 2.安全閥有更換時，其構造、規格及吹洩容量應符合規定。 閥徑:___________ 銘牌設定壓力: kgf/cm2 數量:___________ 吹洩容量: kg/hr |  |  |  |  |
|  | 高壓則第49條 | □氯□二氧化硫□氨□氯甲烷□環氧乙烷□氰化氫□光氣□硫化氫等毒性氣體之安全閥或破裂板之釋放管，應置於該氣體之除毒設備內。 |  |  |  |  |
| 四、壓力表 | 高壓則第48條 | 1.壓力表其刻度範圍，以可適切測定該設備之常用壓力為範圍。 (冷凍設備壓力表刻度盤之最高刻度之數值，應在該壓力表設置位置之氣密試驗壓力以上，且在其2倍以下。) |  |  |  |  |
|  |  | 2.壓力表應無異狀，且應明顯標示最高使用壓力之位置。 |  |  |  |  |
| 五、液面計 | 高壓則第51條 | 1.液化氣體儲槽應裝設液面計(氧氣或惰性氣體之超低溫儲槽以外之儲槽，以採用圓型玻璃管以外之液面計為限。) |  |  |  |  |
|  |  | 2.以可燃性氣體或毒性氣體為冷媒氣體之冷媒設備之承液器，應裝設液面計。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.採玻璃管者，應有防止玻璃管不致破損之措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.儲存可燃性或毒性氣體之玻璃管液面計間之配管應設置自動及手動停止閥。 |  |  |  |  |
| 六、溫度計 | 高壓則第47條 | 可進行溫度變化之反應、分離、精煉、蒸餾、冷卻、冷凝、熱交換及加熱設備，應設置適當之溫度計。 |  |  |  |  |
| 七、標示 | 高壓則第36條 | 可燃性氣體儲槽應在該槽體上塗以紅色或以紅色書明該氣體名稱。(儲槽類) 但標示於槽壁缺乏識別效果之地下儲槽、埋設於地盤內儲槽、覆土式儲槽及其他儲槽，得採設置標示牌或其他易於識別之方式為之。 |  |  |  |  |
| 八、支柱 | 高壓則第57條 | 液化石油氣儲槽及其支柱，應以不燃性絕熱材料被覆等構築之耐熱性構造；或於距離該儲槽及其支柱之外面五公尺以上之處所設置可操作之冷卻用撒水設備或其他冷卻裝置。 |  |  |  |  |
|  | 高壓則第62條 | 可燃性氣體或毒性氣體之儲槽或此等儲槽以外之儲槽而鄰近於可燃性氣體儲槽或處置可燃性物質之設備之四周及此等之支柱，應採取防止溫升之必要措施。 |  |  |  |  |
| 九、其他 | 高壓則第50條 | 防止可燃性低溫儲槽負壓引起破裂之措施設置□壓力表及□壓力警報設備以及□其他(□真空安全閥、□均壓管、□壓力連動之冷凍(或輸液)緊急遮斷裝置)等任一種以上。 |  |  |  |  |

備註:1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則，「高壓則」係指高壓氣體勞工安全規則，「CNS」係指國家標準。

2.「法規條款及法規內容」註有「★」者，可依雇主之自行檢測紀錄予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.「檢查結果紀要」符合者打「V」，無該項目者打「/」，引用自行檢測紀錄者打「○」，不符者記載不符事項。

會談紀錄重要提示事項、應補送資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ 1.檢查結果 □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符。 □ 2.本高壓氣體特定設備經檢查不合格，不得繼續使用。 □ 3.有關於文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事：____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 前述文件未於上述期限內補正，應判定不合格。 □ 4.前述資料已於 年 月 日 時送達。 □ 5.經檢查不符合規定事項(詳檢查結果紀要欄)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符項目或記事： ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ □ 6.本設備□防液堤、□設備間距、□水噴霧裝置、□電氣防爆性能構造、□緊急電源、□防護牆、□境界線、□閥、□洩漏警報等附屬設施之設置與規定不符部分，已接獲告知單或知悉，請儘速依規定辦理。 □ 7.另對本設備操作者具有之資格及規定已知悉，並將依規定辦理。 |  |  |  |
| 本會於{{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日{{INH}}時{{INM}}分派員至貴單位實施第1次定期檢查並出示檢查證，且於{{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
| 本會於{{CKY2}}年 {{CKM2}}月 {{CKD2}}日{{INH2}}時{{INM2}}分派員至貴單位實施第2次定期檢查並出示檢查證，且於{{OUTH2}}時 {{OUTM2}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 表單編號 | W3-62-17D | 108.04 |