( {{ORG}} ) 既有鍋爐檢查結果及會談紀錄

{{FIRSTCK}}初檢  {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備編號 |  | {{EQNO}} |  |  |  | 既有檢查號碼 | {{EXCKNO}} |  |
| 檢查 項目 | 法規條款 |  |  | 法規內容/實測數據 |  |  |  | 檢查結果紀要 |
| 試驗一、耐壓 | ★既有安檢則 第16條 |  |  | 1.耐壓試驗： □以最高使用壓力1.1倍以上壓力實施耐壓試驗 □依耐壓試驗報告確認（一年內試壓合格,並有合格紀錄證明） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.耐壓試驗時，無局部發生膨脹、伸長及洩漏之現象。 |  |  |  |  |
| 及尺寸二、構造 | 既有安檢則 第15條 |  |  | 1.胴板、端板及人孔等材料厚度應大於計算最小厚度。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.胴板、端板及人孔等構造尺寸應符合設計規定並與構造詳圖相符。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.強度計算應以相關最高使用壓力核算受壓件板厚須在規定值以上。 |  |  |  |  |
| 三、本體 | 既有安檢則 第17條 |  |  | 內 部 檢 查 | 1.表面：無明顯瑕疵而影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.腐蝕：腐蝕殘餘厚度應高於計算所需之最小厚度。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.溝蝕：無明顯溝蝕而影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.裂痕：無明顯之裂痕而影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.污穢：無油污、污穢情形而影響設備檢查。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.測厚: 胴體、端板實測厚度應大於計算所需之最小厚度。 □實測厚度如附件測厚紀錄 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.內部檢查確有困難，僅實施耐壓試驗。歲修時補實施內部檢查。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 外 部 檢 查 | 1.外觀：無明顯瑕疵而影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.腐蝕：腐蝕殘餘厚度應高於計算所需之最小厚度。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.溝蝕：無明顯溝蝕而影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.裂痕：無明顯之裂痕而影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.污穢：無油污、污穢情形而影響設備檢查。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.洩漏：不得有裂痕以致洩漏之情形。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.測厚: 胴體、端板實測厚度應大於計算所需之最小厚度。 □實測厚度如附件測厚紀錄 |  |  |  |
| 四、安全閥 | CNS 2139 15.1 |  |  | 蒸汽鍋爐傳熱面積超過50 m2者，應裝設2支以上安全閥。 |  |  |  |  |
|  | CNS 2139 15.3 |  |  | 至少有1支安全閥之壓力設定於鍋爐最高使用壓力以下。其他部位有安全閥時其噴出壓力設定在最高使用壓力之1.03倍以下。 |  |  |  |  |
|  | ★CNS2139 15.7 |  |  | 型式：□全量式 □升程式 標稱閥徑： 數量： 個 設定壓力： kgf/cm2（最高使用壓力 kgf/cm2） 噴出容量W＝ kg/hr |  |  |  |  |
|  | CNS 2139 15.14 |  |  | 溫度120℃以下之熱水鍋爐者具備釋壓閥，溫度超過120℃之熱水鍋爐者裝設安全閥，其口徑均應為20mm以上。 |  |  |  |  |
| 位計五、水 | CNS 2139 16.1 16.2 |  |  | 蒸汽鍋爐（貫流鍋爐除外）者裝設兩個以上之玻璃水位計（部分鍋爐其中1個可以他種水位測定裝置代替之）。 型式：□圓管型 □反射式玻璃板 □其他 |  |  |  |  |
| 六、壓力表 | CNS 2139 16.9 |  |  | 蒸汽鍋爐者裝設布頓管式壓力表，虹吸管及旋塞均符合規定。 |  |  |  |  |
|  | CNS 2139 16.10 |  |  | 壓力表刻度板面外徑在100mm以上，其最大刻度為最高使用壓力之1.5~約2倍。 規格：最大刻度 kgf/cm2×面徑 mm。 |  |  |  |  |
|  | CNS 2139 16.13 |  |  | 熱水鍋爐者於鍋爐本體上或熱水出口附近裝設水高計。水高計最高刻度為鍋爐最高使用壓力之1.5倍以上至3倍以下。 |  |  |  |  |
| 度計 七、溫 | CNS 2139.16.14 |  |  | 蒸汽鍋爐之過熱器及再熱器之蒸汽出口裝設溫度計。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 熱水鍋爐者於能同時監視水高計之位置裝設溫度計。 |  |  |  |  |
| 八、給水裝置 | 給水泵（馬力×流量×揚程×數量）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CNS 2139 18.1 |  | 鍋爐具備能隨時單獨供給最大蒸發量所需水量之給水泵2組以上。（如鍋爐水位降到安全水位時具有燃料自動遮斷機能者得裝設1組） |  |  |  |  |  |
|  | CNS 2139 18.8 |  | 貫流鍋爐者當給水不足時，裝設能自動遮斷燃料之裝置或其他安全裝置。給水裝置得裝設1組。 |  |  |  |  |  |
| 裝置 九、沖放 | CNS 2139 17.4 |  | 最高使用壓力0.7MPa｛7kgf/cm2｝以上之鍋爐，其沖放管直列裝設2個沖放閥或1個沖放閥與1個沖放旋塞。 |  |  |  |  |  |
|  | CNS 2139 17.5 |  | 沖放閥為能防止水垢或其他沉澱堆積之構造。 |  |  |  |  |  |
| 十、鍋爐房 | 鍋壓則第8條 |  | 鍋爐安裝於專用建築物內或於建築物內以障壁分隔之場所。 |  |  |  |  |  |
|  | 鍋壓則第10條 |  | 設置2個以上之出入口。□其他 |  |  |  |  |  |
|  | 鍋壓則第11條 |  | 鍋爐最頂端至上方構造物應維持1.2 m以上之淨距。□其他 鍋爐外壁至牆壁之間應維持45 cm以上之淨距。□其他 |  |  |  |  |  |
|  | 鍋壓則第12條 |  | 煙道或金屬製煙囪，如未裝設非金屬不燃性材料被覆物厚度達10cm以上者，其外側15cm內，未堆置可燃性物料。 |  |  |  |  |  |
|  | 鍋壓則第13條 |  | 儲存燃料時距鍋爐外側之距離：□2 m以上 □1.2m以上。 |  |  |  |  |  |
|  | 鍋壓則第18條 |  | 在明顯處設置禁止無關人員擅自進入之標示 |  |  |  |  |  |
| 爆發門 十一、 | CNS 2139 14.17 |  | 燃燒細粉煤、油或氣體燃料者設置爆發門時，應設法防止爆發氣體引起之危害。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃料種類：□重油 □ 。 燃燒方法：□噴燃器 □ |  |  |  |  |  |
| 十二、熱媒鍋爐部分 | 84.4.25勞檢2字 第114499號 |  | 1.熱媒鍋爐安全閥之吹洩管為密閉式，且儘量避免彎曲，以最短距離通至適當容量之貯油槽，並予適當之支撐。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.熱媒鍋爐裝設2個以上之液位計。 □貫流式鍋爐不在此限。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.貫流式液相熱媒鍋爐之熱媒油出入口處，各裝設壓力表。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.熱媒鍋爐應裝設溫度計，且裝設於能指示鍋爐內或熱媒油出口附近之熱媒油溫度之位置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.貫流式液相熱媒鍋爐者具備2個以上循環泵，每一循環泵能單獨供應熱媒油系統之壓送能力及鍋爐本體內部熱媒油必要之流速及流量。 循環泵（馬力×流量×揚程×數量）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.自動燃燒控制之熱媒鍋爐者應設(1)熱媒油過熱防止裝置(2)鍋爐出入口熱媒油差壓開關(3)循環泵停止運轉時能立即遮斷燃料之裝置。 |  |  |  |  |  |
| 標示 十三、 | 既有安檢則 第18條 |  | 鍋爐經既有檢查合格者，應在被檢查物體上明顯部位打印既有檢查號碼，以資識別。 |  |  |  |  |  |

備註：1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則，「鍋壓則」係指鍋爐及壓力容器安全規則，「既有安檢則」係指既有危險性機械及設備安全檢查規則，「CNS」係指國家標準。。

2.法規條款註有「★」者，代檢員可依雇主之「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.表中符合者打「V」，無該項目者打「/」，引用「自行檢查紀錄」打「○」，不符者記載不符事項。

會談紀錄重要提示事項、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ 1.檢查結果 □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符。 □ 2.本鍋爐經檢查不合格，不得使用。 □ 3.有關於文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事： 前述文件未於上述期限內補正，應判定不合格。 □ 4.前述資料已於 年 月 日 時送達。 □ 5.經檢查不符合規定事項(詳檢查結果紀要欄)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符項目或記事： □ 6.另對本設備操作者具有之資格及規定已知悉，並將依規定辦理。 |  |  |  |
| 本會於{{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施既有檢查並出示檢查證，且於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
| 表單編號 | W3-62-21C | 102.09 |